北京工商大学重要会议期间

消防安全攻坚行动方案

为加强学校消防安全管理、落实主体责任、减少火灾事故隐患、确保师生安全，结合北京市和市教委关于重要会议期间相关工作要求和部署，特制定学校重要会议期间消防安全检查方案如下：

一、工作目标

认真贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大安全风险的重要指示要求，牢固树立安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，严格按照国务院安委会关于加强安全生产十五条硬措施和本市加强安全生产三十六项措施要求，切实强化大局意识、首善意识、底线意识、风险意识，在全市消防安全大检查基础上，聚焦校园重点区域、重点场所，扎实开展消防安全大检查集中攻坚行动，严查严治火灾隐患，严管严控火灾风险，重要会议期间，确保学校不发生起火冒烟事故。

二、组织领导

学校成立重要会议期间消防安全攻坚行动领导小组，由党委副书记李中奇任组长，学校各相关职能部门和二级学院消防安全责任人任组员。领导小组办公室设在保卫处，由保卫处负责相关协调工作。

三、工作原则

（一）坚持党政统揽、多方联动。各学院、行政部门党政班子要切实发挥统筹和牵动作用，整合资源、凝聚力量，深入开展综合治理、源头治理，形成党政统揽、多方联动、齐抓共管的整体合力。

（二）坚持专群结合、全面参与。学校各单位要充分发挥组织优势，深入进行发动，形成群防群治，联防联控工作格局。

（三）坚持问题导向，综合整治。各单位要深入分析研判本级消防安全现状，找准火灾隐患风险，开展综合治理。

（四）坚持从严从紧，严管严控。坚持最高标准、最严要求、最强措施，形成从严从紧管控的高压态势，确保党的二十大举办期间消防安全工作万无一失。

四、时间安排

即日起至党的二十大会议闭幕

五、检查内容

- 各二级单位自查内容。

- 消防安全检查制度落实情况。是否建立两级检查制度，消防安全责任人、管理人每月已对本单位网格化责任区域进行至少1次消防安全检查；一般单位网格责任区的安全员每周是否对所负责区域进行不少于1次的消防安全巡查。消防重点区域的安全员是否落实每天检查、巡查要求。

- 消防安全检查工作规范情况。消防安全检查、巡查是否明确检查内容、频次和人员等内容并留存检查记录；检查中发现的问题是否建立隐患整改台账，并明确整改责任人与整改时限。

- 电器设备的使用与管理情况。

  - 房间、床上、走廊、卫生间等区域电线电源是否存在乱拉乱接现象；电气线路、设备安装敷设是否符合安全规范；插座、风扇、光管、线路等是否有松动、有故障是否及时报维修。

  - 是否使用老化、接头处无绝缘胶布包扎的电线，是否使用麻花线、无插头的接线，是否使用铰接方式连接，将不同型号、规格的电线连接；是否使用移动式插座多个互接，或直接放置在地上使用。

  - 是否使用插头、插座破损的接线板，是否购买和使用“三无”产品和劣质电器。

  - 是否使用超过额定功率、超负荷安装使用电器设备，是否在房间内使用电饭锅、电磁炉、电热棒、电水壶等违章电器。

  - 高温灯具、大功率电器等用电设备是否安装在可燃易燃物上或与可燃物距离过近。

  - 电线直接穿过或敷设在易燃可燃物上以及炉灶、烟囱等高温部位周边时是否做穿管保护；电气线路穿越或者敷设在易燃可燃装修装饰材料中的采取穿管保护等防火措施。

  - 开关、插座等电器配件周围是否采取不燃隔热材料进行防火隔离；电器、插座等有冒烟、冒火花、发出焦糊的异味等情况，是否及时关闭电源，停止使用，并及时报维修。

  - UPS电源及蓄电池等备用电源是否及时更换，并按照规定开展了保养检测。

- 消防安全日常管理工作落实情况。

- 是否存在室内公共场所、房间内，特别是在宿舍床上吸烟等现象。

- 是否在房间内使用明火。

- 是否用棉被、衣服、及其它物品遮盖手机充电，是否存在边充电边用手机接打电话现象。

- 房间无人时是否切断插排等用电设备，做到“人走电断”。

- 是否存在在办公室、宿舍、库房、公共区域楼道、阳台、管道井等部位存放大量可燃杂物未及时清理。

- 公共区域消防栓、灭火器规定范围内是否有堆放物品等情况。

- 消防疏散通道管理情况。

- 管理使用区域的疏散通道、安全出口是否被封闭、堵塞、占用。

- 人员密集场所在门窗上是否设置广告牌、金属栅栏等影响逃生和灭火救援的障碍物。

- 有人员住宿的场所，安全出口是否24小时保持畅通。

- 楼梯间、前室常闭式防火门是否保持关闭状态。

- 是否有违规搭建临时建筑，占用防火间距、疏散通道等现象。

- 电动自行车管理情况。

- 是否有停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域的现象。

- 人员居住的场所内是否存放电动自行车“人车同屋及室内充电现象。

- 是否使用不匹配或质量不合格的充电器为电动车或其蓄电池充电，是否存在“飞线”充电现象。

- 在施工地消防管理情况。

- 进行新建、改建、扩建、装修、装饰等活动，是否严格执行消防法规和国家工程建设消防技术标准，办理了建设工程消防设计审核、消防验收或者备案手续。

- 施工单位是否建立施工现场消防安全规定，并按要求组织定期消防安全检查。

- 动用明火和电焊是否按规定开具动火证。

- 施工期间是否接受学校保卫处的监督、检查。竣工后，建筑工程的有关图纸、资料、文件等是否报学校档案机构和消防机构备案。

- 消防安全教育培训情况。

- 一般单位每季度是否对全体师生员工开展一次消防安全教育和培训。重点部位管理单位是否每两个月进行一次消防安全教育和培训。

- 本单位师生员工是否熟悉掌握本区域内的常用消防设备（灭火器、消防栓等），对工作区域内的火灾报警设备是否熟记位置并会使用。

- 新入职人员是否均完成消防安全教育、培训和考核。

- 进入实验室的学生是否已进行必要的安全技能和操作规程培训。

- 消防安全重点部位工作人员、物业服务与保障人员、保安员是否参加通过“一警六员”培训考核。

- 消防安全应急疏散预案情况。

- 重点部位的管理单位是否已制定相应的灭火和应急疏散预案，明确相关人员职责任务，是否已建立应急反应和处置机制。

- 是否开展了应急预案的演练或者推演，相关人员熟知应急状态下各自的职责任务。

- 公共事务处增加检查内容。

- 学生公寓管理员与高层楼宇值班员是否熟练掌握应急处置流程与要点。

- 配电箱、强电井是否按规范敷设线路，是否有电线交织，是否堆放可燃杂物。

- 是否严格加强用电规范管理，制定完善的制度规定，是否有定期检查记录。

- 学校食堂是否定期对燃气管线、连接软管、灶具等进行检查，按照规定定期进行专业清洗。

- 厨房油烟道、烤炉内油渍是否按照规定及时清理，超出使用年限是否及时更换。

- 是否使用液化气炉、卡式瓦斯炉、煤气炉、酒精炉等燃气用具。

- 电动自行车集中停放的部位与其他部位直接连通或者防火间距不够的，是否设置防火分隔设施。

- 电动自行车停放周围有易燃可燃物的，是否及时清理，确保安全距离。

- 液化石油气罐是否存放在住人的房间、办公室和人员稠密的公共场所，是否存放在地下室、半地下室或通风不良的场所，与其他火源同室布置。

- 是否超量储存液化石油气罐；液化石油气罐总重量超过100公斤或钢瓶总数超过30瓶的，是否设置独立气瓶间，气瓶间是否设置可燃气体浓度报警装置、使用防爆型电器设备，开关是否安装在室外，是否与厨房有连通的门、窗、洞口。

- 配电室值班、操作人员是否经过专业培训，是否熟练掌握设施设备操作技能，人员数量是否满足规范要求。

- 家属区是否安排每日防火巡查检查，对堵塞占用疏散通道、消防车通道、电动自行车进楼入户、使用液化气罐等违规问题进行劝阻制止。

- 保卫处增加检查内容

  - 是否根据学校各区域实际需求配备相应数量的灭火器材，是否加强对火灾自动报警系统、消防泵房、自动喷水灭火系统、消火栓系统、各类防火分隔设施以及防排烟系统等消防专业设施的日常管理、检查和维护保养。

  - 火灾自动报警系统停用或者不能正常运行的，是否及时维修，恢复系统正常报警功能。

  - 消防水泵控制柜处于手动控制状态的，是否立即整改，将控制柜设置为自动控制状态，并张贴明显标志。

  - 防火卷帘、机械防排烟等建筑消防设施不能正常联动的，是否及时维修，恢复系统正常联动功能。

  - 消火栓、自动喷水灭火系统不能正常供水的，是否及时维修，恢复系统正常供水功能。

  - 防火隔墙、防火卷帘、防火门、防火窗等防火分隔设施损坏的，是否及时修复或者更换。

  - 防火门闭门器、顺序器损坏导致防火门不能自行关闭的，是否及时修复。

  - 消防控制室的值班、操作人员是否经过专业培训，是否熟练掌握设施设备操作技能，是否持证上岗。

  - 消防控制室、消防泵房以及其他消防专用设备房间内，是否存放与消防工作无关的物品，是否挤占、封闭消防设备周围空间，影响消防设备正常操作使用。

  - 是否指定人员每日不间断地对校园无专人值守区域、尤其是重点区域进行防火巡查，及时发现火灾隐患并妥善处置。

  - 微型消防站队员是否能够及时有效处置初起火灾的，是否定期组织开展针对性训练、实战化演练，确保达到“三知四会一联通”要求，及时有效处置初起火灾。

- 学校检查督查机制

重要会议期间，校领导每日将对各重点单位消防安全自查情况进行抽查；保卫处将建立校园防火巡查小组，每日不定期在两校区进行巡检，巡检情况将在每日学校安全稳定调度会上通报。

六、检查情况报告

按照规定，重要会议期间，实行“零报告”制度，各单位要对照上述自查内容结合本单位实际每日开展一次自查，并于每日16时前将检查情况报保卫处公邮bwc@pub.btbu.edu.cn,报送格式详见附件。

保卫处每日进行汇总后按照规定统一报学校安全稳定专班。

七、有关要求

（一）加强组织领导。学校各单位要切实增强政治意识、大局意识，牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，坚持“党政同责、一岗双责”，加强组织领导和管理体系建设，确保每日排查整治行动不走过场、不流形式，务求实效。

（二）注重整改实效。学校各单位要结合本单位实际，充分发挥消防安全管理体系作用，摸清情况，进一步细化排查整治内容。能立即整改的要立即落实，对于短时间内无法解决的，且不消除易造成火灾事故的，要指定专人负责，形成专门台账，采取人防、技防、物防等多种措施，确保不发生起火冒烟事故。在此基础上，分步骤、分阶段抓好整改落实。学校防火安全委员会将根据学校实际，突出重点部位、重点区域隐患整改工作。

（三）强化失职追责。此次消防安全攻坚行动是确保重要会议期间安全稳定的重要举措，也是学校年度安全稳定工作的重要环节。各单位要将此次行动摆在重要位置，从讲政治、保稳定的角度抓好工作落实。对工作迟缓、整治不力、发生火险的单位，学校将按照有关规定，进行责任追究。

附件：《XX(二级单位)消防安全自查情况反馈表》

北京工商大学防火安全委员会

2022年10月4日

附件：

(二级单位)消防安全自查情况反馈表

填报人：                    消防安全责任人：                      2022年  月  日

| 序号 | 检查内容 | 存在问题 | 整改落实情况 | 整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 备注 | 1.检查内容结合方案中的《检查内容》中的几个方面填写，也可以根据实际情况填写；2.本表每日安排专人填写，单位消防安全责任人审核后，电子版每天16:00前报保卫处公邮bwc@pub.btbu.edu.cn;3.如检查未发现问题，在“存在问题”一栏填“无”。 |  |  |  |